А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я

муниципального образования СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛТАВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ОМСКОЙ   ОБЛАСТИ

постановление

От 08 апреля 2024 				                                                      № 8

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Соловьевского сельского поселения, администрация Соловьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на территории Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.(Приложение)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

Врио главы Соловьевского сельского поселения                                           Е.В.Бочка

Приложение

к постановлению  № 8  от 08 апреля 2024 года

Схема

водоснабжения и водоотведения       СОЛОВЬЕВСКОГО  сельского поселения

Полтавского района

Омской области

оглавление

Раздел 1 Водоснабжение СОЛОВЬЕВСКОГО сельского поселения ………..2

1.1 Общие положения ………………………………………………………………………3

1.2 Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения ……………….3

1.3 Существующее положение в сфере водоснабжения Соловьевского сельского

поселения …………………………………………………………………………………...3

1.4 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения ……………………………………...5

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения…..12

1.6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения……………………………………………………………..........................12

1.7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных

объектов централизованных систем водоснабжения …………………………………...12

1.8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения …………………………………………….12

1.9 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения …………………12

Раздел 2 Водоотведение……………………………………………………………….14

РАЗДЕЛ 3 Графическая часть…………………………………………………………14

3.1  Схема водоснабжения с. Соловьевка………………………………………………...15

Раздел 1 Водоснабжение СОЛОВЬЕВСКОГО  сельского поселения

1.1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Соловьевского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Соловьевского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

1.3.	 Существующее положение в сфере водоснабжения Соловьевского сельского поселения.

На территории Соловьевского сельского поселения находятся четыре  населенных пункта с общим количеством проживающих 1004  человека. Водоснабжение населения Соловьевского сельского поселения производится из наземных и подземных  водоисточников.

Водопроводные сети, скважины, шахтные колодцы и сооружения систем водоснабжения Соловьевского сельского поселения не отвечают предъявляемым      к ним требованиям, что является причиной необеспеченности населения качественной питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды не централизованного водоснабжения».

Поскольку сетям водоснабжения исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 90 %. Водоводы из-за технических характеристик и высокого износа  как следствие частых порывов трасс не обеспечивают водопотребность обслуживаемых населенных пунктов. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта, но в связи с отсутсвием средств проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния

Присутсвуют проблемы, связанные   с оборудованием и технологиями:

- отсутствие систематического контроля за качеством воды, используемой населением, по органолептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям;

- отсутствие предварительной очистки воды,  до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01;

Все существующие на территории поселения водозаборные скважины  имеют  ограждения санитарной охраны.

Централизованное водоснабжение населенных пунктов Соловьевского сельского поселения осуществляется в с. Соловьевка

Сеть водоснабжения населенных пунктов имеет развлевленную систему по улицам населенных пунктов с установленными колонками и гидрантами. Данная система позволят населению произвести подключение к системе водоснабжения каждого дома.

За 2008-2024 годы к системе централизованной подачи холодной воды подкючились частных 137  (533 чел., 21,8%) пользователя, 7 организации.

Общая протяженность действующих сетей состовляет 33270 м, при заложенных 54170 м (61,4%). Для обеспечения давления в сети водоснабжения имеется водонапорная башня.

1.5 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Баланс потребления в зоне действия источников водоснабжения и производительность сооружений системы водоснабжения Соловьевского сельского поселения представлены в таблице №1 и таблице №2

Расчет водопотребления

СОЛОВЬЕВСКОГО  сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

Таблица №

| Потребители воды | Ед. измерения | норма | с. Соловьевка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход водопотребления | Годовой расход |
| 1. Для производственных и сельскохозяйственных нужд | 1 житель |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения | -//- | 43 | 43 | 1,85 | 0,68 |
| -дома с водопользованием из колонок | -//- | 39 | 349 | 13,61 | 4,97 |
| -дома с водопользованием из колодцев | -//- | 39 | 349 | 13,61 | 4,97 |
| Итого |  |  | 1334 | 14,68 | 5,36 |
| Животноводство | голова |  |  |  |  |
| 2.1 Производство | -//- |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | -//- |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 личный скот | -//- |  |  |  |  |
| - коровы | -//- | 35 | 34 | 1,19 | 0,43 |
| - КРС | -//- | 40 | 322 | 12,88 | 4,70 |
| -свиньи | -//- | 24 | 77 | 1,85 | 0,67 |
| -овцы, козы | -//- | 5 | 512 | 2,56 | 0,93 |
| -лошади | -//- | 60 | 6 | 0,36 | 0,13 |
| -куры | -//- | 0,5 | 4408 | 2,20 | 0,80 |
| -утки, гуси | -//- | 1 | 1072 | 1,07 | 0,39 |
| итого | -//- |  | 7021 | 32,20 | 11,75 |
| Итого животноводство | -//- |  | 7021 | 32,20 | 11,75 |
| 3. Производственный сектор | -//- |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого | -//- |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. Административные здания | 1 чел | 11 | 115 | 1,73 | 0,63 |
| 5. Культурно-бытовой сектор |  |  |  |  |  |
| -школа | 1 уч | 10 | - | 0,52 | 0,19 |
| -детский сад | 1 место | 70 | 68 | 4,76 | 1,74 |
| -больница , ФАП | 1 посещ | 17 | 35 | 0,60 | 0,22 |
| -клуб | 1 мес | 8,6 | 250 | 2,15 | 0,78 |
| -магазин | 1 прод | 250 | 9 | 2,25 | 0,82 |
| итого |  |  | 524 | 11,37 | 4,15 |
| 6. Полив зеленных насаждений |  | 60 | 1374 | 82,44 | 30,09 |
| Итого потребления |  |  |  | 104,97 | 68,40 |
| Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 10,26 |
| всего |  |  |  |  | 78,67 |

Основные характеристики

системы водоснабжения населенных пунктов соловьевского сельского поселения

Таблица №

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика (износ %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Соловьевка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие лицензии на недропользование № и дата выдачи | ОМС 019297 ВР от 09.11.2023 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество жителей | 682 |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая потребность (тыс. м3/год) в том числе | 25,66 |  |  |  |  |  |
|  | -питьевые | - |  |  |  |  |  |
|  | -ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 25,66 |  |  |  |  |  |
|  | -производственные |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Источники водоснабжения -скважина №, год бурения, глубина | 3 скважин №20-887, год бурения 09.04.1987, глубина 80 м. №607, год бурения – июль 2003 г., глубина 90 м. |  |  |  |  |  |
|  | -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен | нет |  |  |  |  |  |
|  | -зон санитарной охраны: наличие, размер, конструкция | Радиус 30 м |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1. Сооружения для забора подземной воды -колодец, год постройки, диаметр, глубина | №14,9,12,13,10,11 гл 18 м, 1987 год, 1970, 1976,1981,1985 |  |  |  |  |  |
|  | -скважина |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Сооружения для забора поверхностной воды Наименование | - |  |  |  |  |  |
|  | 3. Привозная вода: откуда, количество, периодичность |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наличие -водонапорной башни, объем, дата постройки | V=25м3, 1989 |  |  |  |  |  |
|  | -резервуара, объем |  |  |  |  |  |  |
|  | -насосной станции | Не эксплуатируется |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество скважин (колодцев) подлежащих ремонту, причины выхода из строя | Нет |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |  |  |  |  |  |
| 9. | Водопроводные сети -протяженность | инв № 60005828 5600,4 м |  |  |  |  |  |
|  | -дата ввода в эксплуатацию | 1978 г. |  |  |  |  |  |
|  | -материал и диаметр, из которых выполнен водопровод | Чугун на 3050,9,полиэтилен на 2500 м, сталь на 49,5 м d100 мм на 5550,9 м, d 219 на 49,5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: -потребность в развитии водопроводной сети | Строительство мод НС |  |  |  |  |  |
|  | -потребность в строительстве источников водоснабжения | Реконструкция водовод 30,7 км, водопровода 16,6 км, НС |  |  |  |  |  |
|  | - иное |  |  |  |  |  |  |

- - в настоящее время свою деятельность не осуществляет;

**- в настоящее время не эксплуатируются.

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим. так как не предусматривается изменение существующей схемы водоснабжения Соловьевского сельского поселения

1.6 Предложение по строительству, реконструкции и модернизации  объектов  систем водоснабжения.

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения Соловьевского сельского поселения проектом предполагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей водой питьевого качества.  Для этого в перспективе нужно провести водопровод из с. Вольное.

1) Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источников водоснабжения.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения,  для обеспечения населения Соловьевского сельского поселения питьевой водой составляет порядка  200  млн рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

# Раздел 2 Водоотведение

# В настоящее время в Соловьевском сельском поселении отсутствует  централизованная система водоотведения.  Водоотведение от объектов общественно-деловой застройки в с. Соловьевка  осуществляется в канализационные септики в количестве 118  штук, с последующим вывозом жидких бытовых отходов на полигон ЖБО.  В жилые дома ,где осуществляется подача воды ( на территории поселения подается только холодная вода)  жители этих домов устраивают септики для сбора и дальнейшего вывоза нечистот спецтехникой на полигон ЖБО.

# Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации в Соловьевском сельском поселении в близлежащие 10-15 лет сохраняется существующая. Для отвода сточных вод от индивидуальной  жилой застройки предусматривается устройство  выгребов с последующим вывозом ассенизаторскими машинами  на полигон жидких бытовых отходов

# Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление поверхностных вод с территории поселения : защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков, обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

# Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для разработки системы водоотведения и развития территории поселения.

# В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территории населенных пунктов Соловьевского сельского поселения Решением Совета депутатов Соловьевского сельского поселения от 31.10.2017г № 45 утверждены Правила благоустройства на территории Соловьевского сельского поселения.

# На данный момент ливневая канализация на территории поселения представлена сетью кюветов.  На расчетный срок проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока ( дождевых и талых вод) с территории населенных пунктов неполная раздельная, при которой водоотведения осуществляется по открытым люкам и канавам.

# Требуется особо отметить, что промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и.т.д. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском, так как это стоки повышенного загрязнения.

РАЗДЕЛ 3 Графическая часть

3.1  Схема водоснабжения с. Соловьевка………………………………………………...15

3.2  Схема водоснабжения д. Смелое………………………………………………...16

3.3 Схема водоснабжения д.Ольвиополь………………………………………………….17

3.4 Схема водоснабжения д. Лубянск………………………………………………..18