АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЁВСКОГО  СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 1 декабря  2012 года                                                                           № 50

Об утверждении схемы теплоснабжения

Соловьёвского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Соловьёвского сельского поселения, администрация постановляет:

1. Утвердить Схемы водоснабжения Соловьёвского сельского поселения утвердить согласно приложению.

Глава Соловьёвского сельского поселения                               Н.П.Щелканов

Схема теплоснабжения администрации соловьевского сельского поселения полтавского района омской области

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения Соловьевского сельского поселения	2

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	3

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	5

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	5

Раздел 5. Перспективные топливные балансы	6

Раздел 6. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.	7

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Соловьевского сельского поселения	7

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

Раздел 2. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	10

# Схема теплоснабжения соловьевского сельского поселения

#### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Соловьевского сельского поселения и их приросты.

1) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №1,  на  2011 год составляет  66,80 м2.

Приросты площади строительных фондов не планируется к подключению к системе теплоснабжения Котельной №1 на 2012г., на 2013г., на 2014г., на 2015г., на 2016г.

2) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №2 , по данным на  2011 год составляет  134,80 м2.

Приросты площади строительных фондов не планируется к подключению к системе теплоснабжения Котельной №2 на 2012г., на 2013г., на 2014г., на 2015г., на 2016г.

3) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1, по данным на  2011 год составляет  39,80 м2.

Приросты площади строительных фондов не планируется к подключению к системе теплоснабжения Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 на 2012г., на 2013г., на 2014г., на 2015г., на 2016г.

4) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11, по данным на  2011 год составляет  39,80 м2.

Приросты площади строительных фондов не планируется к подключению к системе теплоснабжения Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 на 2012г., на 2013г., на 2014г., на 2015г., на 2016г.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения Соловьевского сельского поселения и их приросты.

1) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №1 по данным на 2011 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 1,04 Гкал/час.

2) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №2 по данным на 2011 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 1,72 Гкал/час.

3) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 по данным на 2011 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,256 Гкал/час.

4) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 по данным на 2011 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,256 Гкал/час.

#### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения Котельной №1 и Котельной №2, Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1, Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11, а так же существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме поселения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 1,04 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,52 Гкал/ч;

3) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 17,58 Гкал/год;

4) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 174,40 Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной№1 представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1.Таблица 1

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/год | 174,40 | 174,40 | 174,40 | 174,40 | 174,40 |

В перспективе с 2012 по 2016 год изменений тепловой мощности и тепловой нагрузки не предусматривается.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №2

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 1,72 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,86 Гкал/ч (один из двух котлов в резерве);

3) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 36,22 Гкал/год;

4) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 418,75Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной№2 представлены в Таблице 1.1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №2.Таблица 1.1

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/год | 418,75 | 418,75 | 418,75 | 418,75 | 418,75 |

В перспективе с 2012 по 2016 год изменений тепловой мощности и тепловой нагрузки не предусматривается.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,256 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,128 Гкал/ч (один из двух котлов в резерве);

3) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 2,17 Гкал/год;

4) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 237,37 Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной  Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 представлены в Таблице 1.2.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1.Таблица 1.2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/год | 237,37 | 237,37 | 237,37 | 237,37 | 237,37 |

В перспективе с 2012 по 2016 год изменений тепловой мощности и тепловой нагрузки не предусматривается.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,256 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,128 Гкал/ч (один из двух котлов в резерве);

3) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 2,17 Гкал/год;

4) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 399,42 Гкал/год.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной  Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 представлены в Таблице 1.3.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11.Таблица 1.3

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/год | 399,42 | 399,42 | 399,42 | 399,42 | 399,42 |

В перспективе с 2012 по 2016 год изменений тепловой мощности и тепловой нагрузки не предусматривается.

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на котельных Соловьевского сельского поселения не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В перспективе с 2012 по 2016 год не планируется реконструкции, строительства и технического перевооружения котельных Соловьевского сельского поселения Котельной №1 и Котельной №2, Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1, Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 в связи с тем, что планируется по Губернаторской программе в ближайшее время газификация Соловьевского сельского поселения.

#### Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год Котельной №1

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 226 т/год.

2) Потери тепла в котлах (КПД 84%): 174 Гкал/год.

3) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 17,96 Гкал/год.

4) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 17,96 %.

5) Отпуск тепла потребителям: 779 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №1 представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной №1. Таблица 2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Потери тепла в котлах (КПД 84%), Гкал/г | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, % | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |

Топливный баланс на 2012 год Котельной №2

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 466 т/год.

2) Потери тепла в котлах (КПД 84%): 418 Гкал/год.

3) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 36 Гкал/год.

4) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 418 Гкал/год.

5) Отпуск тепла потребителям: 1545 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №2 представлены в Таблице 2.1.

Перспективные топливные балансы Котельной №2. Таблица 2.1

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |

Котельная Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 отапливает школу и сельский клуб. Площадь школы 1260 м², площадь клуба 630 м². Расход тепла: школа – 275,45 Гкал/год, клуб – 92,55 гкал/год.

Котельная Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 отапливает школу. Площадь школы 1200 м². Расход тепла – 278,57 Гкал/год.

#### Раздел 6. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено общество с ограниченной ответственностью «Тепловик» для Котельной 1 и Котельной 2, с которым заключены договора в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Соловьевка Полтавского района Омской области. Котельная Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1, Котельная Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 заключен договор с Комитетом образования Полтавского муниципального образования.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Соловьевского сельского поселения

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Соловьевка является ООО «Тепловик». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности ООО «Тепловик» распространяется на весь коммунальный комплекс. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  вместе с правами владения и пользования переданы по договорам ООО «Тепловик» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения с. Оксино. Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | 2 | центральное, котельная №1 |
| 2 | Детский сад |  | центральное, котельная №2 |
| 3 | Больница | 3 | центральное, котельная №1 |
| 4 | Средняя школа | 5 | центральное, котельная №2 |
| 5 | Столовая | 6 | центральное, котельная №1 |
| 6 | Начальная школа | 7 | центральное, котельная №2 |
| 7 | Социальное жилье | 10А | центральное, котельная №1 |
| 8 | ОАО Ростелеком | 23 | центральное, котельная №1 |
| 9 | Здание администрации | 9 | центральное, котельная №2 |
| 10 | Библиотека | 45 | центральное, котельная №2 |
| 11 | Баня | 12 | центральное, котельная №1 |
| 12 | Здание ООО «КЭАгро» | 29 | центральное, котельная №1 |
| 13 | ФГУП Почта Росиии | 33 | центральное, котельная №1 |
| 14 | Пекарня «ИП Радионова» | 31 | центральное, котельная №2 |
| 15 | Гараж школы | 42 | центральное, котельная №2 |
| 16 | Жилой дом | 47 | центральное, котельная №2 |
| 17 | Жилой дом | 45 | центральное, котельная №2 |
| 19 | Жилой дом | 2 | центральное, котельная №2 |
| 20 | Жилой дом | 1 | центральное, котельная №2 |
| 21 | Жилой дом | 3 | центральное, котельная №2 |
| 22 | Войсковая часть | 5 | центральное, котельная №2 |

2. Источники тепловой энергии

На территории Соловьевского сельского поселения располагаются две центральных котельных: Котельная№1 и Котельная №2; Котельная Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1, Котельная Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11

1) Структура основного оборудования

В Котельной №1 установлены стальные водогрейные котлы марки КВВ-0,6 МВт в количестве двух штук.

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

В Котельной №2 установлены котлы водогрейные нового поколения марки КВВ-1 МВт в количестве двух штук.

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

В Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 установлены стальные водогрейные котлы марки КВЖ-0,15в количестве двух штук.

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

В Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 установлены котлы водогрейные нового поколения марки КВЖ-0,15в количестве двух штук.

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

2) Установленная мощность оборудования.

Суммарная  установленная мощность Котельной №1 104 Гкал/ч.

Суммарная  установленная мощность Котельной №2 1,72Гкал/ч.

Суммарная  установленная мощность Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 0,256 Гкал/ч.

Суммарная  установленная мощность Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11  0,256 Гкал/ч.

3) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №1 463 Гкал/ч

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №2 1585,4 Гкал/ч

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 2,17 Гкал/год

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 2,17 Гкал/год.

4) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №1 осуществлен в 2005г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №2 осуществлен в 2005г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1  осуществлен в 2003г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 осуществлен в 2001г. и в 2005 г.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети Котельной №1 введены в эксплуатацию в  2005г. Протяженность Теплотрассы составляет 516 м.

Тепловые сети Котельной №2 введены в эксплуатацию в 2005г. Протяженность Теплотрассы составляет 1028,93 м.

Котельная  Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1 действует только для школы и сельского клуба.

Котельная  Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 действует только для школы, ФАПа и сельского клуба находящихся в одном здании.

4. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной №1, Котельной №2, Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1,  Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11  Соловьевского сельского поселения потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

5. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельной №1, Котельной №2, Котельной Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1,  Котельной Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11  Соловьевского сельского поселения в качестве основного топлива используется уголь каменный концентрат марки Д.

2) Уголь каменный концентрат, марка Д, размер кусков от 13мм до 100мм, доля кусков менее 13мм не более 30 %. Угли марки Д: Д – длиннопламенный.

3) Топливо поставляется ежеквартально с учетом резерва.  Резервный запас топлива на отопительный период 2011-2012г. составил 100%.

#### Раздел 2. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с законодательством между Администрацией муниципального образования Соловьевского сельского поселения и обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик» заключен договор в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Соловьевка Полтавского района Омской области.  Договорные отношения вступили в силу с 31августа 2009 года с пролонгацией с 30 августа 2012 года и действуют в течение 3 (трех) лет до 29 августа 2015 года. В соответствие с заключенными договорами, Администрация передала объекты договора  ООО «Тепловик» и предоставил  права владения и пользования объектами  для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

На основании свидетельства права Котельная Школа д. Лубянск, ул. Школьная 1,  Котельная Школа д. Ольвиополь, ул. Школьная 11 переданы в оперативное управление   бюджетному учреждению Полтавского муниципального района Омской области «ЦФЭ и ХОУ в СО»

Схемы котельных прилагаются